货物需求及技术要求

货物需求一览表

	序号
	电梯类型
	数量

（台）
	载重量

(kg)
	额定人数（人）
	速度

(m/s)
	停站数
	井道净尺寸
（mm）
	门宽

（mm）
	门高

（mm）
	底坑深度

(mm)
	层高(mm)
	机房

	1
	无障碍客梯
	1
	1000
	13
	1.50
	4
	2200*2200
	1100
	2200
	1600
	一、四层5000mm；二、三层3200mm；
	有机房含空调

	2
	钢结构外挂乘客电梯

（方形）
	1
	800
	10
	1.0
	4
	1900*2200
	1000
	2200
	1500
	一、四层5000mm；二、三层3200mm；
	无机房

	备注
	1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

2、本次所采购电梯的安装属于“交钥匙”工程，采用全包方式，报价内包括全部货物（电梯、配套空调及钢结构外挂乘客电梯的基坑施工、钢结构及幕墙的材料采购及安装等），包装、运输到达采购人指定的地点、清点货 物、卸货、储存、保管、起吊、定位、电梯整机安装、脚手架搭拆、安全维护、井道的修正、电梯大理石门坎、电梯轿厢木工板防护、门洞周边空隙封堵、墙体开槽开孔及修复、机房无尘地面（环氧地坪）、现场清理、调试、检测、报验、直至领取运行的所有证照以及管理费、利润、税费等所有费用，直至交付采购人使用。
3、本项目总供货期40日历天
4、本次采购最高投标限价：人民币 伍拾肆万元整（￥540000.00元），投标人应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，根据招标范围做出理性的判断和估价。

5、空调包含机房主配电柜至空调电源线、插座、开孔与空调安装相关的施工内容。

6、在满足轿厢的面积、整体美观及国家相关规范的前提下，投标人可根据所投电梯结合土建尺寸适当调整轿厢尺寸。

7、以上参数仅供本次招标时投标人参考，具体数量、参数招标人有权根据项目实际情况进行调整，中标人应无条件接受。
8、由于本次招标只提供了采购人的具体需求，未提供钢结构外挂乘客电梯的钢结构及幕墙的施工图纸，需要报价单位勘查现场后出具较为完整的施工方案图供评委评审。中标后，钢结构外挂乘客电梯由中标单位根据招标提供的相关图纸要求，进行二次设计，其中包括电梯框架、外包幕墙、连接部位等，相关参数应符合招标提出的相关要求，并且相关二次设计图纸需经过原土建设计单位复核确认后，方可进行下一步相关工作。

9、施工所用水电由中标人装表计量，由总包单位按价收费。

10、电梯安装完成，如果供电部门未开通正式电，由中标人接施工用电调试，正式电开通后进行竣工调试验收。

11、本项目采用固定总价合同。中标人投标报价为合同价，招标范围内的工程量不作调整（设计变更的除外）。


二、说明
1、本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的优质产品，其中标价不变。本技术要求中所引述的相关标准、规范等强制性规定，如有新版本发布，无偿按新版本执行。

2、以上参数仅供本次招标时投标人参考，具体参数招标人有权根据项目实际情况进行调整。投标人必须在充分踏勘现场的基础上进行投标，实际施工过程中如有出入，造成的损失由投标人自行负责。

3、投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

4、电梯交货时，卖方应按每台／套设备给买方提供一套完整的资料并随货物包装发运，其中包括设备安装前对安装环境的要求、操作手册、应用指南和服务、安装说明及示意图，产品合格证、使用说明书、装箱单、进口设备或者进口部件的原产地证明书、商检证明书、中外文翻译对照书等。

三、环境和工作条件

除技术规格中另有规定外，投标人提供的一切货物应能按下列条件运行：

1、工作环境:温度-5C—55C,最大相对湿度0-95%RH4

2、电源要求:a.动力:  380V士10%,三相， 50Hz；b.   照明:220V+10%,   单相，50Hz

3、曳引系统:VVVF交流变频变压调速,永磁同步无齿轮曳引机

4、控制方式: 32位全电脑智能化微机控制

5、传动效率:三80%

6、门机系统:VVVF变频变压调速无连杆门机系统

7、开门方式:双扇中分式。

8、电梯启制动加、减速度:≤0.700/s2；

9、噪音水平:≤80db(机房内)，≤55db(运行过程中轿厢内)，≤65db(开关门时轿厢内)

10、平层精度：≤±3mm

11、平均故障次数：≤每梯 2 次/6000次循环运行

12、缓冲器：聚氨酯型（速度≥1.5m/s时液压型）

13、曳引机：永磁同步电机驱动的无齿轮曳引机

14、钢丝绳绕比2:1

15、曳引机、控制变频器及控制板、门机系统、安全光幕国产应注明产地、进口的提供进口报关单（中标后由中标单位提交给招标人）及产地‘’

16、五方通话：采取无线通话系统，通话清晰，无干扰，杂音（包含本次采购的全部电梯均采用无线通话系统，主机放至值班室）

17、兼备消防功能

18、钢结构外挂乘客电梯（方形）的观景窗采用安全玻璃，配备单冷空调。
四、投标范围

1、电梯主机、辅助设备、控制系统的制造；

2、外购(进口)件及系统配套；

3、备品备件、易损件、专用安装、维修工具及安装材料；

4、井道中支撑钢梁、地坎牛腿、轿顶护栏及钢结构外挂乘客电梯的基坑施工、钢结构及幕墙的材料采购及安装等；

5、设备包装、运输、卸车、就位及成品保护；

6、负责安装、调试、培训、验收、质保、售后技术服务；

7、验收、取证所发生费用；

8、电梯预埋配件，提供锁梯、操作箱及三角钥匙；

9、综上所述，投标人须为用户提供“交钥匙”工程； 

10、中标方免费为招标人提供培训，至少2名技术人员参加培训； 

11、设备交付时间：按合同要求交货。

五、电梯技术参数表

5.1无障碍客梯 

（1）技术参数表

	序号
	货物名称
	招标技术参数

	1
	层站数
	4层4站4门

	2
	驱动方式
	微机控制交流变频调压调速(VVVF)

	3
	电 源
	动力电源（±10%）：三相五线制，交流 380V、50Hz；

照明电源：单相交流 220V、50Hz

	4
	制作标准
	GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及GB50763-2012《无障碍设计规范》

	5
	井道净尺寸
	2200*2200

	6
	机房高度
	详见土建施工图

	7
	额定载重量
	1000KG

	8
	额定速度 
	1.50m/s

	9
	轿厢净尺寸
	不小于国家相关规定

	10
	轿厢吊顶
	镜面不锈钢，亚克力透光板,LED灯，样式详见参考图

	11
	轿壁
	镜面锈钢,发纹不锈钢，厚度≥1.2 mm；样式详见参考图

	12
	轿厢地板
	大理石，样式详见参考图

	13
	轿厢门
	发纹不锈钢，厚度≥1.2mm，

耐火极限不低于1.0H，应符合《电梯层门耐火实验完整性、隔热性和热通量测定法》CB/T27903-2011的相关规定。

	14
	轿内操纵箱
	发纹不锈钢面板，豪华一体式操纵盘，液晶或数字点阵显示，带

盲文按钮，楼层按键布置于厅门两侧(无障碍操作盘)

	15
	轿厢位置指层器
	客梯液晶或数字点阵显示_含位置及运行方向指示

	16
	外呼
	有底盒触摸按钮，样式详见参考图

	17
	厅门、门套
	层层均为发纹不锈钢大门套,厚度≥1.2 mm

	18
	无障碍功能
	后壁镜、扶手、盲文按钮、语音报站、残疾人操纵箱等，做法要求参见GB50763- 2012《无障碍设计规范》3.7.2条。

	19
	五方通话及消防功能
	轿内、机房、控制中心等设五方通话功能；轿内预留监控ITV电缆；电梯附带消防功能，消防电梯迫降开关动作后轿厢即返回基站；上述功能需在机房预留接口以供远程监控

	20
	保固方式
	故障1小时内达现场处理、电梯内困人时，半小时内到达现场处理、保固期内每月巡查及保养不少于二次、维修联系电话每日 24 小时开通、自政府相关职能部门检验合格之日起整机免费保固二年，主电动机及钢索免费保固三年，如本条与合约其它内容冲突，以本条为准（投标人自行延长保养时除外）。

	21
	其他要求
	电梯的基坑、机房等相关打凿、修补、机房防尘地面（环氧地坪）等相关土建工程由中标单位实施，投标报价考虑该费用。


[image: image1.jpg]


[image: image6.png]


                      轿厢门参考图样
[image: image5.png]


轿厢吊顶、轿壁及地板装饰参考图样
                       外呼参考样式
（2）电梯机房附属空调参数（1台）

	匹数
	1.5匹
	能效等级
	3 级
	内机噪音 dB（A）

（静音档-高档）
	25-45

	变频/定频
	定频
	冷暖类型
	冷暖
	外机噪音 dB

（A）
	≦55

	电源规格（PH-V-HZ）
	1-220-50
	电辅热
	1000
	循环风量（m³/h） 
	630

	额定制冷量（W）
	3380
	额定制热量
	3720
	额定制热功率（W）
	1050

	额定制冷功率（W）
	1028
	适用面积

（㎡）
	15-22
	
	


（3）电梯基本功能配置

	全集选控制运行功能
	停车在非门区报警功能
	轿内通风自动控制功能

	超载保护功能
	位置异常自动校正功能
	故障自动检测功能

	超载报警功能
	停电应急照明功能
	故障自动存储功能

	超速电气保护功能
	轿顶检修操作功能
	待机定期自检功能

	超速机械保护功能
	轿内慢速运行功能
	层高自测定功能

	门过载保护功能
	机房调试操作功能
	消防员专用功能：1层

	开关门时间超常保护功能
	无呼自返基站功能
	起动补偿功能

	开门异常自动选层功能
	满载直驶运行功能
	底坑对讲机通讯功能

	电动机空转保护功能
	无效内指令自动消除功能
	同步电机磁极码静态测试功能

	电动机过载保护功能
	反向内指令自动消除功能
	门停止运行功能

	泊梯功能：1层
	开门时间自动调整功能
	抱闸动作的双安全监测功能

	对讲机通讯功能
	开门时间自动控制功能
	抗电磁干扰功能

	警铃报警功能
	运行次数显示功能
	厅外检修显示功能

	故障低速自救运行功能
	轿内照明自动控制功能
	电梯服务支援系统

	数字式五方通话功能
	提前预开门（速度≥120m/min）
	遥监系统


附：室内无障碍电梯 土建施工图


[image: image2.emf]环新综合楼0709end.dwg


5.2钢结构外挂乘客电梯：

（1)技术参数表
	电梯类型
	数量

（台）
	载重量

(kg)
	额定人数（人）
	速度

(m/s)
	轿厢规格（mm）
	井道净尺寸
（mm）
	门宽

（mm）
	门高

（mm）
	底坑深度

(mm)
	层高(mm)
	机房

	钢结构外挂乘客电梯

（方形）
	1
	800
	10
	1.0
	1400*1350
	1900*2200
	1000
	2200
	1500
	一、四层5000mm；二、三层3200mm；
	无机房

	相关说明
	项目概况

拟在已建综合楼建筑外侧新建四层钢结构外挂乘客电梯，采用钢结构形式，,外围护采用铝制金属雕花板及玻璃幕墙方案。设计方案如下：

一楼贯通（南北），二楼至顶楼对内侧（北）开门；二层至顶层一面观光（东）；井道外壁围板采用铝制金属雕花板，表层一般采用高耐候聚酯漆加镀铝锌铁板（≮1mm），中间的保温采用厚20mm高密度聚氨酯，内层是防潮隔热的锡箔纸；板材花纹和颜色与楼宇外立面相似，中标后，由中标人提供样品，经采购人确认后方可采用施工。
由于本次招标只提供了采购单位的具体需求，未提供完整的施工图纸，需要报价单位勘查现场后出具较为完整的方案图供评委会及建设单位审核报价单位是否完整理解了建设单位的意图；方案图包括基础图,结构布置及详图。

由于综合楼已建好，乙方应认真对现场进行踏勘，对建设场地的地理位置、当地的环境保护要求、施工现场的一切情况、影响施工的因素以及困难条件进行周密的察看和研究，结合现场情况对设计方案进行细化及优化。中标后签订合同时和施工过程中，乙方不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

本项目电梯的基坑、钢结构及外围护、幕墙的材料采购及安装等相关土建、钢结构工程均由中标单位实施，投标报价考虑该费用。


附：钢结构外挂乘客电梯位置及修改尺寸详见 总平面图及节点

[image: image3.emf]2、总平面(修改）_t3.dwg

          
[image: image4.emf]3、节点_t3.dwg


（2）标准装潢配置

	轿厢
	■轿厢壁
	单面观光，自二楼开始安装安全夹胶观光玻璃，SUS扁平扶手
	

	
	■轿厢门
	发纹不锈钢
	

	
	■轿厢吊顶
	镜面不锈钢框架+亚克力透光顶板+LED节能灯
	

	
	■轿厢地板
	大理石
	

	
	■轿厢通风
	采用轿厢空调
	

	
	■轿厢照明
	LED节能照明
	

	
	■轿厢讯号装
	一体式操作面板
	

	
	■轿厢显示
	蓝色液晶
	

	
	■轿厢按钮
	圆形不锈钢按钮
	

	层门
总成
	■厅门
	发纹不锈钢装材质,带光幕保护装置
	

	
	■门套
	国标304型1.2mm厚不锈钢层层大门套
	

	
	■门地坎
	硬质铝合金（轿厢门、厅门）
	

	
	■厅门讯号装置
	设数字方显示器，面板不锈钢/其它：
	

	
	■层站显示
	蓝色液晶
	

	
	■呼梯按钮
	圆形不锈钢按钮
	

	其他
	■门安全装置
	机械式（双侧）+光幕（2D）
	

	
	■无障碍要求
	盲文按钮，轿厢到站钟
	


（2）基本功能

	一、运转控制功能
	二、服务功能
	三、安全及保护功能

	1
	消防迫降运行
	1
	开、关门按钮应答指示
	1
	故障自诊断

	2
	有司机操作
	2
	司机操作时外呼信号在轿内指示
	2
	驱动过热

	3
	无司机操作
	3
	轿厢停电应急照明
	3
	过流保护

	4
	检修运行
	4
	超载报警
	4
	开关门重复动作消除杂物

	5
	预负载起动
	5
	轿厢照明和风扇无服务定时控制
	5
	失速保护

	6
	反向指令消除
	6
	五方应急通话
	6
	马达堵转保护

	7
	本层外呼按钮开门
	7
	厅外“保养”“满载”显示
	7
	钢丝绳滑移保护

	8
	开门时间自动调整
	8
	运行故障历史记录
	8
	开关门受阻自动保护

	9
	自学习井道数据
	9
	数码楼层显示
	9
	安全门光幕

	10
	无呼叫返回基站
	10
	警铃
	10
	门区外不能开门保护

	11
	轿厢非平层位置时就
近楼层停靠（非停电
状态下运行）
	11
	某层厅门受阻去其它楼层停靠
	11
	门锁短接保护

	12
	就近层服务
	12
	操纵箱应急服务号码显示
	12
	调速器故障保护

	13
	泊梯层设定
	13
	有司机状态下外召信号轿内显示
	13
	电源欠压、缺相保护

	14
	防捣乱功能
	14
	电梯运行信息远程无线发送
	14
	编码器故障检测

	15
	误登记消除
	
	
	15
	编码器断线“飞车”安全保护

	16
	终端强制减速保护
	
	
	
	

	17
	逆行保护
	
	
	
	

	18
	启动补偿功能
	
	
	
	

	19
	数字式直接停靠
	
	
	
	


三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购单位的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是品牌范围内、全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，依据商品的保修条款及售后服务条款，质量免费维保期2年（具体质保期限以中标人承诺为准），请投标人考虑相关费用，质保期从电梯验收合格之日算起。

3、保固方式：故障1小时内达现场处理、电梯内困人时，半小时内到达现场处理、保固期内每月巡查及保养不少于二次、维修联系电话每日24小时开通、自政府相关职能部门检验合格之日起整机免费保固二年，主电动机及钢索免费保固三年（投标人自行延长保养时除外）

五、验收

安庆皖江高科建筑安装工程有限公司、监理单位、总包单位等共同组织验收工作，中标人予以配合。结果和验收报告经各方签字确认后生效。

_1234567891/2����ƽ��(�޸ģ�_t3.dwg
Administrator


_1234567892/3���ڵ�_t3.dwg
Administrator


_1234567890/�����ۺ�¥0709end.dwg
Administrator


